## A8.2
Cálculo de caudales
Código Técnico de la Edificación, Sección HS3, Calidad del aire interior
Ocup:
Obra: | [5 empty] | Superficie Útil:
Vivienda: | [5 empty] | Altura media:
Técnico: | [5 empty] | Volumen: |  | 0
Local |  | Ventilación según CTE DB-HS3 |  |  | Corrección |  | Ventilación equilibrada
|  | Fórmula | Admisión | Extracción | Admisión | Extracción | Admisión | Extracción
|  | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s)
LOCALES SECOS(1)
Dormitorio doble |  | 8 | 0 |  |  |  | - | -
Dormitorio simple |  | 4 | 0 |  |  |  | - | -
Sala de estar / Comedor(2) |  | 6 | 0 |  |  |  | - | -
TOTAL | - |  | - | - | - | - | - | -
LOCALES HÚMEDOS
Baño o aseo |  | 6 |  | 0 |  |  | - | -
Cocina(3) |  | 6 |  | 0 |  |  | - | -
Lavadero |  | 6 |  | 0 |  |  | - | -
TOTAL | - |  | - | - | - | - | - | -
TOTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diferencia(4) |  |  | 0 |  |  |  | 0
Renovaciones por hora(5) |  |  | - |  |  |  | -
LOCALES NO HABITABLES
Trasteros y sus zonas comunes |  | 0.7 | 0 | 0 |  |  | - | -
Almacenes de residuos |  | 10 | 0 | 0 |  |  | - | -
TOTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diferencia(4) |  |  | 0 |  |  |  | 0
Renovaciones por hora(5) |  |  | - |  |  |  | -
APARCAMIENTOS Y GARAJES(6)(7)
Trasteros y sus zonas comunes |  | 120 |  | 0 |  |  | - | -
(1) El caudal de aire exterior aportado debe ser suficiente para eliminar los contaminantes no directamente relacionados con la presencia humana. Esta condición se considera satisfecha con el establecimiento de un caudal mínimo de 1,5 l/s por local habitable en los periodos de no ocupación.
(2) Otros locales pertenecientes a la vivienda con usos similares (salas de juego, despachos, etc.)
(3) Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción de 50l/s
(4) Según el el CTE DB-HS3,la vivenda tiene que estar equilibrada a cero
(5) En viviendas la óptima renovación del aire es 0,7 renovaciones por hora.
(6) En aparcamientos con 15 o más plazas se dispondrán en cada planta al menos dos redes de con-ductos de extracción dotadas del correspondiente aspirador mecánico.
(7) En los aparcamientos que excedan de cinco plazas o de 100 m2 útiles debe disponerse un sistema de detección de monóxido de carbono en cada planta que active automáticamente el o los aspirado-res mecánicos cuando se alcance una concentración de 50 ppm. en aparcamientos donde se pre-vea que existan empleados y una concentración de 100 ppm. en caso contrario.
Note on D16: Se establece automáticamente el caudal de ventilación por, según el número de dormitorios, del siguiente modo: - 0 ó 1 dormitorio: 6 l/s - 2 dormitorios: 8 l/s - 3 o más dormitorios: 10 l/s
Note on D19: Se establece automáticamente un mínimo de ventilación por local, según el número de dormitorios, del siguiente modo: - 0 ó 1 dormitorio: 6 l/s - 2 dormitorios: 7 l/s - 3 o más dormitorios: 8 l/s
Note on D20: Se establece automáticamente un mínimo de ventilación por local, según el número de dormitorios, del siguiente modo: - 0 ó 1 dormitorio: 6 l/s - 2 dormitorios: 7 l/s - 3 o más dormitorios: 8 l/s
Note on D21: Se establece automáticamente un mínimo de ventilación por local, según el número de dormitorios, del siguiente modo: - 0 ó 1 dormitorio: 6 l/s - 2 dormitorios: 7 l/s - 3 o más dormitorios: 8 l/s
Note on F22: Se precisa un mínimo de ventilación total para los locales húmedos, según el número de dormitorios, del siguiente modo: - 0 ó 1 dormitorio: 12 l/s - 2 dormitorios: 24 l/s - 3 o más dormitorios: 33 l/s
Note on J22: Se precisa un mínimo de ventilación total para los locales húmedos, según el número de dormitorios, del siguiente modo: - 0 ó 1 dormitorio: 12 l/s - 2 dormitorios: 24 l/s - 3 o más dormitorios: 33 l/s En caso de no cumplirse esta condición, se muestra el caudal en rojo.
Note on C27: Introducir superficie útil
Note on C28: Introducir superficie útil
Note on C34: Introducir número de plazas